# SPIS TREŚCI

- Opis techniczny.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

  - Podstawy techniczne opracowania.

  - Rozdzielnica główna RG.

  - Rozdzielnica Tos.

  - Instalacja oświetleniowa.

  - Instalacja gniazd wtykowych, grzewcza i wentylatorów.

  - Instalacja piorunochronna.

  - Oświetlenie terenu.

  - Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym.

  - Uwagi końcowe.

  - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

- Obliczenia techniczne.

  - Bilans mocy.

  - Obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego.

- Spis rysunków.

- Opis techniczny.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, instalacji elektrycznych dla projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Boguszków gmina Magnuszew.

Zakres opracowania obejmuje w budynku oczyszczalni niżej wymienione instalacje:

- rozdzielnicę główną n.n. RG,

- tablicę rozdzielczą w budynku odwadniania osadu Tos,

- instalacje elektryczne oświetlenia, zasilania grzejników, zasilania termy,

wentylatorów i gniazd wtykowych, oraz rozdzielni technologicznej AKPiA,

- instalację odgromową,

- oświetlenie terenu,

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

Projekt nie obejmuje stacji transformatorowej, linii kablowej od stacji transformatorowej do złącza kablowego, rozdzielnicy technologicznej AKPiA oraz instalacji elektrycznych i automatyki zasilanych z AKPiA.

  - Podstawy techniczne opracowania.

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

- plan zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany i architektoniczny budynku oczyszczalni,

- wytyczne w zakresie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń, termy do ogrzewania wody warników), wentylacji, potrzeb elektroenergetycznych technologii i gniazd wtykowych,

- ogólne i techniczne warunki przyłączenia podane przez Rejon Energetyczny Włocławek.

  - Rozdzielnica główna RG.

Rozdzielnicę zaprojektowano ze skrzynek typu GK-W produkcji Klockner – Moeller.

Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego spalinowego, stacjonarnego i jest wyposażona w automatykę samoczynnego załączenia rezerwy.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG przedstawiony jest na rys. nr E-5.

1.4. Rozdzielnica Tos.

Rozdzielnicę zaprojektowano ze skrzynek typu GK-W produkcji Klockner – Moeller.

W/w rozdzielnicę zaprojektowano na potrzeby budynku odwadniania osadu.

Schemat ideowy rozdzielnicy Tos przedstawiony jest na rys. nr E-8.

  - Instalacja oświetleniowa.

Z uwagi na charakter obiektu i pomieszczeń całą instalację w budynku zaprojektowano jak dla obiektów wilgotnych. Oprawy oświetleniowe do świetlówek i oprawy żarowe przewidziano bryzgoszczelne. Osprzęt instalacyjny również bryzgoszczelny, a przewody typu YDY3x1,5mm2 układane na tynku na uchwytach,

Wymagane natężenie oświetlenia wg PNE:

- pomieszczenie dmuchaw i PIX			- 100 lx,

- pomieszczenie skratek, korytarze i WC		- 150 lx,

- pomieszczenie obsługi i sterownia			- 300 lx,

- pomieszczenie SITO				- 200 lx.

  - Instalacja gniazd wtykowych, grzewcza i wentylatorów.

Podane jak opisano w p.1.4. instalacje zaprojektowano jak dla obiektów wilgotnych. Gniazdka wtyczkowe bryzgoszczelne, 1-faz. (L, N, PE), 10/16A, 250V, n/t. Przewody dla gniazdek 1-faz. – YDY3x2,5mm2 n/t.

Wentylatory zasilane będą przewodami YDY3x1,5mm2, a sterowane przyciskami bądź połącznikami oświetlenia przy drzwiach wejściowych – przewody sterujące typu YDY5x1,5mm2 n/t.

Schemat ideowy zasilania gniazd wtykowych i wentylatorów, zabezpieczenia obwodów i adresy na rys. nr E-5 i E-8, a plany instalacji na rys, nr E-2, E-3 i E-4.

  - Instalacja piorunochronna.

Zgodnie z obliczeniami w p.2.2. zaprojektowano instalację piorunochronną o III klasie ochrony LPS. Zwody poziome i przewody odprowadzające instalacji zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego typu FeZnØ8mm. Uziom otokowy zaprojektowano z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm. Płaskownik ułożyć w ziemi na głębokości 0,6m i w odległości min 1m od fundamentów budynku. Plany instalacji piorunochronnych przedstawiono na rys. nr E-6 i E-7.

  - Oświetlenie terenu.

Zakres oświetlenia terenu (lokalizacja latarni) został określony przez technologa. Przewidziano cztery latarnie jednoramienne z oprawami rtęciowymi o mocy 125W typu ES-1. Typ latarni S60. Wysokość latarni – 6m. Producent – Elektromontaż S.A. Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. (017) 621-647. Latarnie dostarczone będą kompletne wraz z fundamentami. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy RG, sterowanie przekaźnikiem zmierzchowym EWZ-1 zainstalowanym na ścianie budynku. W przypadku szczególnym możliwe jest również sterowanie ręczne łącznikiem na rozdzielnicy RG.

Kable zasilające latarnię typu YKSY3x6mm2. Równolegle z kablem należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn30x4mm, którą należy przyłączyć do zacisków uziemiających latarni, oraz do uziomu otokowego budynku.

Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,7m. na podsypce z piasku o grubości 10cm i powinny być przykryte taką samą warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 30cm, folią koloru niebieskiego, na całą szerokość rowu, a następnie warstwą gruntu rodzimego.

Ponadto oświetlenie terenu będą stanowiły oprawy oświetleniowe zainstalowane na wysięgnikach przymocowanych do ścian budynków. Typ opraw ORZ-7-1, 250W.

  - Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym.

W instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni przyjęto układ sieci TN-S i ochronę od porażeń prądem elektrycznym – przekaźniki różnicowo-prądowe oraz szybkie wyłączenie – wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe.

W w/w układzie sieciowym przewód neutralny N i przewód ochronny PE powinny być w złączu kablowo-pomiarowym połączone ze sobą i połączone z uziemieniem – t.j. z uziomem otokowym. Poza złączem i rozdzielnicą RG i Tos przewody N i PE nie mogą być połączone. Ponadto w pomieszczeniach technologicznych należy zastosować dodatkowo ekwipotencjalizację urządzeń i instalacji. Wokół ścian tych pomieszczeń należy ułożyć bednarkę FeZn25x4mm.

Bednarkę należy połączyć elektrycznie z:

- metalowymi obudowami tablic i urządzeń elektrycznych,

- metalowymi rurociągami wszystkich instalacji,

- metalowymi konstrukcjami, barierkami itp...

- zbrojeniem fundamentu budynku.

Schemat zabezpieczenia wszystkich obwodów instalacji został przedstawiony na rys.

nr E-2, E-3 i E-45.

  - Uwagi końcowe.

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z postanowieniami aktualnych w okresie budowy, odnośnych przepisów PBUE i BHP. Należy dokonać prób skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, oraz oporności uziomu i izolacji.

W przypadkach szczególnych Wykonawca może zastosować urządzenia innego typu niż podano w projekcie, pod warunkiem, że parametry tych urządzeń nie będą niższe od parametrów urządzeń podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, że w/w zmiana urządzeń będzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

1.11. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

    - Uczestnicy procesu budowlanego winni ze sobą współpracować w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

    - Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

    - Dla właściwego funkcjonowania budowy podczas zagospodarowania placu budowy należy zapewnić właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne.

    - Przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

    - W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

    - Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

- wydłużonych cieni,

- olśnienia wzroku,

- zmiany barwy znaków, zakłócenia odbioru i przestrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

    - Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

    - Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w w/w instalacji, należy dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji.

    - Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

    - Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. W/w rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.

    - Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. W/w przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi.

    - Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu izolacji i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a także:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie to było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

    - W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych w w/w instalacji należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

    - Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.

    - Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. W/w odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

2.2. Obliczenia instalacji odgromowej.

Scan poz.11

3. Spis rysunków.

E-1. Plan sieci rozdzielczej.

E-2. Budynek technologiczny i reaktor biologiczny - instalacje elektryczne – rzut na

poziomie +0,00.

E-3. Budynek technologiczny i reaktor biologiczny - instalacje elektryczne – rzut na

poziomie –0,45.

E-4. Stacja odwadniania osadu wraz z wiatą odwadniania osadu – instalacje

elektryczne – rzuy i przekroje A-A, B-B..

E-5. Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RG.

E-6. Budynek technologiczny i reaktor biologiczny – instalacja odgromowa – rzut

dachu.

E-7. Stacja odwadniania osadu wraz z wiatą odwadniania osadu – instalacja

odgromowa – rzut dachu.

E-8. Schemat ideowy rozdzielnicy Tos.