## str tytuł
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji : | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W M. BOGUSZKÓW GM. MAGNUSZEW
Adres inwestycji : | Boguszków gm. Magnuszew
Inwestor : | URZĄD GMINY MAGNUSZEW
branża : | technologiczna
Sporządził kalkulacje: | mgr inż.Piotr Korczak
Data opracowania : | 03.02.2013
Wartość robót netto :
słownie :

## tab el scalonych
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Nr działu | Obiekt | Wartość PLN
I | AUTOMATYCZNA STACJA ZLEWCZA Ob.-3 | 0
II | ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Ob.-4 | 0
III | BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Ob.-5, REAKTOR SBR Ob.-6 | 0
IV | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Ob.-7 | 0
V | STACJA ODWADNIANIA OSADÓW I PIX - Ob.-7/8 | 0
VI | ZBIORNIK OSADÓW DOWOŻONYCH OB..-10 | 0
VII | INNE | 0
VIII | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI | 0
| Oogółem wartość kosztorysowa netto | 0

## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W M. BOGUSZKÓW GM. MAGNUSZEW - branża technologiczna
L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jednostka | ilość | Cena jedn. | Wartość
TECHNOLOGIA OGÓŁEM | [5 empty] | 0
I |  | AUTOMATYCZNA STACJA ZLEWCZA Ob.-3 |  |  |  | 0
1. | SST/H | Automatyczna stacja zlewcze STZ-201, wersja w kontenerze. Moduł rejestracji ilości i źródła ścieków dowożonych. Termoizolacja., ENKO Zakład Pracy Chronionej lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
II |  | ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Ob.-4 |  |  |  | 0
1. | SST/H | Pompa zatapialna do ścieków z prowadnicami, | kpl | 1 | 0 | 0
stopą sprzęgającą, górnym uchwytem
typu NP 3085.160 MT/463, wirnik typu N,
pływający (ruchomy), Q= 13 l/s i H= 3,7 m. 2,0 kW, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H180, prąd nominalny: 4,8A , prod. ITT WW&W (Flygt) lub równoważny
2. | SST/H | Zawór zwrotny kulowy Dn50 zamontowany | szt | 1 | 0 | 0
jako napowietrzający,
3. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=88,9x2,0mm z | kpl | 1 | 0 | 0
kołnierzem obrotowym DN80 GK-AlSi 12 typ C
4. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=88,9x2,0mm, | szt | 3 | 0 | 0
R = 1,5D ze stali K.O.
5. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=60,3x2,0mm, | szt | 2 | 0 | 0
R = 1,5D ze stali K.O.
6. | SST/H | Rura Dz=60,3x2,5mm, ze szwem ze stali K.O. | m | 0.5 | 0 | 0
7. | SST/H | Rura Dz = 88,9x2,0mm, ze szwem ze stali K.O. | m | 5 | 0 | 0
III |  | BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Ob.-5, REAKTOR SBR Ob.-6 |  |  |  | 0
1. | SST/H | Dmuchawa typu Roots'a Delta Blower GM7L/DN80 z obudową dźwiękochłonną Q = 6,9 Nm3/min, Ap = 500mbar, Ns = 11,0kW, n = 2930 obr/min, prod. AERZEN Polska lub równoważne | kpl | 2 | 0 | 0
2. | SST/H | Sito bębnowe do separacji skratek typu BOS 25 wydajność do 25 m3/h otwory sita 4-5 mm, moc silnika 0.37 kW z prasą do skratek i szafąsterującą, Wodpol Sp. z o.o. lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SST/H | Pompa zatapialna osadu wraz ze stopą | kpl | 3 | 0 | 0
sprzęgającą, prowadnicami, górnym uchwytem
typu DP 3068.180.MT/470, Q = 8,3 l/s, H = 7,5 m
Wirnik łopatkowy, otwarty o przelocie 65mm 2,0 kW, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F155, prąd nominalny: 4,9 A, ITT WW&W (Flygt) lub równoważne
4. | SST/H | Mieszadło średnioobrotowe zatapialne do | kpl | 2 | 0 | 0
ścieków z prowadnicą 50x50 obrotową l= 4.0 m,
SR 4640.410.SF, bez zwężki, 2,5kW, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F155, prąd nominalny: 5,3 A
5. | SST/H | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | kpl | 2 | 0 | 0
wgłębnego z membranami z z EPDM. AOR = 7,8-10,0 kgO2/h; SOR = 15,6-20,0kgO2/h, AERZEN Polska lub ITT WW&W (Flygt) lub równoważne
6. | SST/H | Dekanter z prowadnicami i przewodem | kpl | 2 | 0 | 0
odpływowym elastycznym Dn150 Typ DPW150KO; wydajność Qśr =70m3/h, Wodpol Sp. z o.o.lub równoważne
7. | SST/H | Przepływomierz elektromagnetyczny ścieków oczyszczonych Dn 125 z wyjściem do AKPiA | szt | 1 | 0
8. | SST/H | Przepustnica ścieków oczyszczonych Dn150 do zabudowy między kołnierzami PN10, z napędem elektrycznym, Ebro Armaturen lub równoważne | szt | 2 | 0 | 0
9. | SST/H | Przepustnica ścieków oczyszczonych Dn150 do zabudowy między kołnierzami PN10, z napędem ręcznym Ebro Armaturen lub równoważne | szt | 2 | 0 | 0
10. | SST/H | Zasuwa nożowa Dn150 do zabudowy między | szt | 2 | 0 | 0
kołnierzami PN10, z napędem elektrycznym, Ebro Armaturen lub równoważne
11. | SST/H | Przepustnica do sprężonego powietrza | szt | 5 | 0 | 0
(wykonanie do temperatury 120°C) Dn100 do
zabudowy między kołnierzami PN10, z napędem
ręcznym Ebro Armaturen lub równoważne
12. | SST/H | Przepustnica ścieków oczyszczonych Dn80 do zabudowy między kołnierzami PN10, z napędem elektrycznym | szt | 2 | 0 | 0
13. | SST/H | Przepustnica Dn80 do zabudowy między | szt | 2 | 0 | 0
kołnierzami PN10, z napędem ręcznym
14. | SST/H | Zasuwa kołnierzowa Dn200 PN10 z miękkim uszczelnieniem i przedłużeniem wrzeciona ze stali KO | szt | 2 | 0 | 0
15. | SST/H | Zasuwa kołnierzowa Dn100 PN10 z miękkim uszczelnieniem i przedłużeniem wrzeciona ze stali KO | szt | 2 | 0 | 0
16. | SST/H | Zasuwa nożowa Dn80 z napędem ręcznym do zabudowy między kołnierzami PN10 | szt | 3 | 0 | 0
17. | SST/H | Zawór zwrotny kulowy Dn50 zamontowany jako napowietrzający, | szt | 1 | 0 | 0
18. | SST/H | Kompensator stalowy Dn100 PN10, kołnierzowy | szt | 2 | 0 | 0
19. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali KO Dz=273x3,0mm z kołnierzem obrotowym DN250 GK-AlSi 12 TYP C | szt | 1 | 0 | 0
20. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali KO Dz=219,1x3,0mm z kołnierzem obrotowym DN200 GK-AlSi 12 typ C | szt | 4 | 0 | 0
21. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali KO Dz=168,3x2,5mm z kołnierzem obrotowym DN150 GK-AlSi 12 typ C | szt | 16 | 0 | 0
22. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali KO Dz=139,7x2,5mm z kołnierzem obrotowym DN125 GK-AlSi 12 typ C | szt | 3 | 0 | 0
23. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=114,3x2,0mm z kołnierzem obrotowym DN100 GK-AlSi 12 typ C | szt | 9 | 0 | 0
24. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=88,9x2,0mm z kołnierzem obrotowym DN80 GK-AlSi 12 typ C | szt | 6 | 0 | 0
25. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=219,1x3,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 4 | 0 | 0
26. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=168,3x2,5mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 2 | 0 | 0
27. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=114,3x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 4 | 0 | 0
28. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=88,9x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 6 | 0 | 0
29. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=60,3x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 5 | 0 | 0
30. | SST/H | Zwężka symetryczna 300/200x3,0mm ze stali K.O. | szt | 2 | 0 | 0
31. | SST/H | Zwężka symetryczna 250/125x2,5mm ze stali K.O. | szt | 1 | 0 | 0
32. | SST/H | Zwężka symetryczna 200/150x2,5mm ze stali K.O. | szt | 2 | 0 | 0
33. | SST/H | Zwężka symetryczna 200/125x2,5mm ze stali K.O. | szt | 1 | 0 | 0
34. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=139,7x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 1 | 0 | 0
35. | SST/H | Zwężka symetryczna 100/80x2,0mm ze stali K.O. | szt | 2 | 0 | 0
36. | SST/H | Zwężka symetryczna 80/50x2,0mm ze stali K.O. | szt | 1 | 0 | 0
37. | SST/H | Rura Dz = 273x3,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 1 | 0 | 0
38. | SST/H | Rura Dz = 219,1x3,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 16 | 0 | 0
39. | SST/H | Rura Dz = 168,3x2,5mm ze szwem ze stali K.O. | m | 14 | 0 | 0
40. | SST/H | Rura Dz = 114,3x2,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 22 | 0 | 0
41. | SST/H | Rura Dz = 88,9x2,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 37 | 0 | 0
42. | SST/H | Rura Dz = 60,3x2,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 18 | 0 | 0
43. | SST/H | Wywietrzak kanalizacyjny 0110 z PVC | szt | 4 | 0 | 0
44. | SST/H | Wentylator dachowy typ RE/A25 0160 | szt | 3 | 0 | 0
45. | SST/H | Przewód kanalizacyjny Dz 110 z wpustem podłogowym | m | 8 | 0 | 0
46. | SST/H | Kanał Spiro Dn200 typ SRP lub PVC doprowadzający powietrze do dmuchawy | m | 14 | 0 | 0
47. | SST/H | Podgrzewacz pojemnościowy wody v=100 l , armatura zabezpieczająca | kpl | 1 | 0 | 0
48. | SST/H | Śmietnik o poj 110 l na kółkach, plastikowy lub stal oc z perforowanym dnem | szt | 1 | 0 | 0
49. | SST/H | Instalacja wody ciepłej i zimnej dla celów sanitarnych PP DN20 L=30mb, kanalizacja PCV DN50 i DN100, ustęp, natrysk, umywalka, podgrzewacz pojemnościowy 60l | kpl | 1 | 0 | 0
50. | SST/H | Instalacja gorącej wody do płukania sita DN25 PP PN25, zawór elektromagnetyczny DN20, zawory kulowe odcinające, by-pass podgrzewacza, zawór antyskażeniowy Socla przed podgrzewaczem, zawór zwrotny przed sitem | m | 10 | 0 | 0
51 | SST/H | Materiały łączne (śruby, nakrętki, podkładki) | kpl | 1 | 0 | 0
wraz z podkładkami z neoprenu dla każdego połączenia kołnierzowego
IV |  | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Ob.-7 |  |  |  | 0
1. | SST/H | Pompa zatapialna do ścieków z prowadnicami, stopą sprzęgającą, górnym uchwytem typu NP 3085.160 MT/460, wirnik typu N, pływający (ruchomy), Q= 8 l/s i H= 8,9 m. 2,0 kW, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, H180, prąd nominalny: 4,8A, ITT WW&W (Flygt) lub równoważne | szt | 2 | 0 | 0
2. | SST/H | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN80 | szt | 2 | 0 | 0
3. | SST/H | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem lub zasuwa nożowa DN80 | szt | 2 | 0 | 0
4. | SST/H | Prefabrykowana pompownia z żelbetu B50 monolityczna o wymiarach średnicy 01600 i L = 3200mm, ze stropem oraz włazem dwudzielnym o wym. 1100x650mm ze stali KO. Orurowanie w pomowni Dn80/80 [88,9] ze stali KO, armatura zaporowa obsługiwana z poziomu terenu., WODPOL Sp. z o.o.lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
V |  | STACJA ODWADNIANIA OSADÓW I PIX - Ob.-7/8 |  |  |  | 0
1. | SST/H | NP08CK prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym, przepustowość do 6m3/h Taśma bezstykowa, szerokość 0,8 m, poliestr. Łożyska SKF. System pneumatycznej kontroli i automatycznej korekty położenia taśmy filtracyjnej. Stal nierdzewna AISI 304 Prasa 0,25 kW, Zagęszczacz 0,37kW, Pompa płucząca Q=5,5m3/h, 5 bar, 2,2 kW. Panel kontrolny IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp osadu i polielektrolitu, przenośnika osadu. Sprężarka tłokowa bezolejowa, 1,1kW, 240 V, zb. powietrza 24 l., EKOFINN-POL lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SST/H | ZOW-1 zespół odzysku wody płuczącej Zbiornik o wymiarach 800x400x940mm, stal nierdzewna, zawór zwrotny, czujnik poziomu cieczy. 220V, 50 Hz, IP 65, sterowanie, elektrozawór sygnałem alarmowym, EKOFINN-POL lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SST/H | PS 200/5.0 przenośnik ślimakowy osadu i wapna Długość 5000 mm, Stal nierdzewna AISI304 Ślimak bezwałowy - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie. 1,1 kW, 400V, EKOFINN-POL lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
4. | SST/H | MHIG-03 urządzenie do higienizacji osadów | kpl | 1 | 0 | 0
wapnem. Zasobnik wapna z komorą opróżniania
Dozownik wapna: długość 1600 mm, wydajność
12-70 kg wapna/h. Stal nierdzewna AISI 304
Elektrowibrator 0,32 kW, IP65, 400V, 2750 rpm.
Wentylator z filtrem powietrza 0,06 kW, Dozownik 0,37 kW, 400V, Tablica kontrolna IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę zasobnika i dozownika wapna oraz
przenośników osadu., EKOFINN-POL lub równoważne
5. | SST/H | PF-MH060-B2 śrubowa pompa osadu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Bezstopniowa regulacja przepływu 1^6m3/h, obudowa żeliwna. 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55, EKOFINN-POL lub równoważne |  |  |  | -
6. | SST/H | CMP10-XL zespól przygotowania i dozowania | kpl | 1 | 0 | 0
polielektrolitu. Zbiornik polietylenowy 1000 l,
z podziałką poziomu napełnienia, wyposażenie
| 1 kpl | ze stali nierdzewnej AISI 304. Mieszadło 0,75 kW, pompa dozująca nurnikowa PD-XL - 0,3 kW, wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie teflonowe, EKOFINN-POL lub równoważne
7. | SST/H | Pompa dozująca PIX LMI 531, zawór, | kpl | 1 | 0 | 0
stopowy, trójdrogowy, przewód powrotny,Milton-Roy lub równoważny
8. | SST/H | Zintegrowana paleta ze zbiornikiem PIX o pojemności 1000dm3 z PEHD, Żurnalski lub równoważne | kpl | 1 | 0 | 0
9. | SST/H | Rura Dz = 88,9x2,0mm ze szwem ze stali K.O. | m | 4 | 0 | 0
10. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=88,9x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 3 | 0 | 0
11. | SST/H | Zwężka symetryczna 80/50x2,0mm | szt | 1 | 0 | 0
ze stali K.O.
12. | SST/H | Rura Dz=60,3x2,5mm, ze stali K.O. | m | 1 | 0 | 0
13. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=60,3x2,0mm, | szt | 1 | 0 | 0
R = 1,5D ze stali K.O.
14. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=60,3x2,0mm z | kpl | 1 | 0 | 0
kołnierzem obrotowym DN50 GK-AlSi 12 TYP C
15. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=88,9x2,0mm z | kpl | 1 | 0 | 0
kołnierzem obrotowym DN80 GK-AlSi 12 TYP C
16. | SST/H | Orurowanie PIX 08x1,0mm PE wraz z rurą | m | 30 | 0 | 0
osłonową 025
17. | SST/H | Materiały łączne (śruby, nakrętki, podkładki) | kpl | 1 | 0 | 0
17. |  | wraz z podkładkami z neoprenu dla każdego połączenia kołnierzowego
18. | SST/H | Wentylator dachowy RE/A25 0160, Danfoss lub równoważne | kpl | 2 | 0 | 0
VI |  | ZBIORNIK OSADÓW DOWOŻONYCH OB..-10 |  |  |  | 0
19. | SST/H | Pompa zatapialna osadu wraz ze stopą sprzęgającą, prowadnicami, górnym uchwytem typu DP 3068.180.MT/470 Q = 1,3 l/s, H = 10,2 m Wirnik łopatkowy, otwarty o przelocie 65mm 2,0 kW, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F155, prąd nominalny: 4,9 A, ITT WW&W (Flygt) lub równoważne | szt | 1 | 0 | 0
20. | SST/H | Zawór zwrotny kulowy Dn50 zamontowany jako napowietrzający, | szt | 1 | 0 | 0
21. | SST/H | Tuleja kołnierzowa ze stali K.O. Dz=88,9x2,0mm z kołnierzem obrotowym DN80 GK-AlSi 12 typ C | kpl | 2 | 0 | 0
22. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=88,9x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 3 | 0 | 0
23. | SST/H | Kolano gładkie 90° Dz=60,3x2,0mm, R = 1,5D ze stali K.O. | szt | 2 | 0 | 0
24. | SST/H | Rura Dz=60,3x2,5mm, ze szwem ze stali K.O. | m | 0.5 | 0 | 0
25. | SST/H | Rura Dz = 88,9x2,0mm, ze szwem ze stali K.O. | m | 5 | 0 | 0
VII |  | INNE |  |  |  | 0
26. | SST/H | Przewody wodociągowe PP, kształtki, zawory kulowe, zawory zwrotne, Dn50, Dn25 | kpl | 1 | 0 | 0
27. | SST/H | Kanalizacja wewnętrzna PVC, 2 wpusty podłogowe żeliwne, odprowadzenie odcieku z prasy z wanny pod prasą Dn150, Dn110 | kpl | 1 | 0 | 0
28. | SST/H | Umywalka, zasilanie w wodę zimną - 8 mb PP, kanalizacja DN50 5 mb - PP, PVC | kpl | 1 | 0 | 0
29. | SST/H | Grzejnik naścienny elektryczny, olejowy 0,5kW | kpl | 5 | 0 | 0
30. | SST/H | Grzejnik naścienny elektryczny, olejowy 1,0kW | kpl | 2 | 0 | 0
Zestawienie podstawowego wyposażenia bhp i p.poż.
Sprzęt ratowniczy
1. | SST/H | Koło ratunkowe | szt | 3 | 0 | 0
2. | SST/H | Linka ratunkowa 15 m. | szt | 2 | 0 | 0
3. | SST/H | Szelki asekuracyjne | szt | 3 | 0 | 0
4. | SST/H | Środki ochrony układu oddechowego | kpl | 3 | 0 | 0
5. | SST/H | Apteczka pierwszej pomocy | szt | 2 | 0 | 0
6. | SST/H | Detektor przenośny do wykrywania siarkowodoru i metanu | szt | 1 | 0 | 0
|  | Sprzęt bhp |  |  |  | 0
7. | SST/H | Okulary ochronne | szt | 3 | 0 | 0
8. | SST/H | Rękawice ochronne gumowe | para | 3 | 0 | 0
9. | SST/H | Rękawice robocze letnie | para | 3 | 0 | 0
10. | SST/H | Rękawice robocze zimowe | para | 3 | 0 | 0
11. | SST/H | Ubranie robocze letnie | kpl | 3 | 0 | 0
12. | SST/H | Ubranie robocze zimowe | kpl | 3 | 0 | 0
13. | SST/H | Bariery przestawne | kpl | 2 | 0 | 0
Sprzęt gaśniczy
14. | SST/H | Gaśnica proszkowa 6 kg | szt | 3 | 0 | 0
15. | SST/H | Koc gaśniczy | szt | 1 | 0 | 0
VIII |  | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI |  |  |  | 0
1 | SST/H | Próby i rozruch technologiczny | rycz | 1 | 0 | 0