| egz. 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Temat : BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. MAGNUSZEW GM. MAGNUSZEW. Branża: ELEKTRYCZNA Inwestor: GMINA MAGNUSZEW ul. SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| Projektant | inż. Piotr Bujanowicz | upr. nr GP-III-7342/337/94, nr ew. MIIB MAZ/IE/2625/01 | 2013 |  |  |
| RADOM - 2013 |  |

Wstęp.

Opracowanie dotyczy dobudowy oświetlenia drogowego w msc Magnuszew .

Inwestorem jest Gmina Magnuszew ul. Saperów 24.

Zakres  prac objętych ST .

- Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej

przewodem AsXSn 2 x 25mm2                                                                  mb 262 x 1,04

- montaż opraw sodowych 100 W                                                                szt. 9

- Montaż wysięgników 1 x 1,5 x 15 deg                                                       szt. 9

- montaż przewodów YDY 2 x 2,5 mm2 zasilających oprawę                      kpl. 9

- montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A                           szt. 9

- montaż ograniczników przepięć                                                                szt. 4

- montaż uziemień                                                                                       kpl. 3

Zastosowane materiały.

Do budowy  linii oświetleniowej stosuje się:

Oprawy:

Na słupach przewiduje się oprawy oświetleniowe sodowe 100W

- Oprawa musi mieć budowę jednokomorową,

- Odbłyśnik musi być pełny, aluminiowy, wykonany z jednej całości, ( całkowicie obudowany), posiadający możliwość regulacji strumienia świetlnego w min. 3 pozycjach,

- Oprawa musi posiadać możliwość regulacji oprawką w minimum 3 pozycjach,

- Oprawa musi posiadać integralny element umożliwiający płynną regulację nachylenia kąta oprawy na wysięgniku , jak i bezpośrednio na słupie w zakresie minimum + 150 , - 150

- Stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody dla komory lampy oraz osprzętu musi wynosić IP-66 minimum.

- Oprawy uliczne muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony ppor.,.

- Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklarację zgodności producenta lub certyfikat „CE”

- Oprawy muszą posiadać urządzenie do tzw. „oddychania oprawy”.

- Oprawy muszą współpracować ze wszystkimi źródłami światła dostępnymi na rynku i być przystosowane do tubularnych źródeł światła, pozwalających na ciągły okres eksploatacji przez minimum 18 000 godzin. Trwałość źródeł światła musi wynikać z karty katalogowej.

- Skuteczność świetlna sodowych źródeł światła musi wynosić – 100W- 7600 lm

- Panel na którym zamocowany jest osprzęt elektryczny ze względów bezpieczeństwa musi być wykonany z tworzywa / zapewniający dodatkową izolację /,  demontowany z oprawy bez użycia narzędzi,

- Klosz oprawy wykonany z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia ( IK 10 ), Wymiana źródła światła od dołu, bez użycia narzędzi,

- Napięcie robocze 230V.

- Korpus oprawy wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminiowy.

- Oprawy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 60598-2-3:2006, ( EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE,

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw, Zamawiający na etapie rozpatrywania złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy, mającej posłużyć do realizacji zadania.

Również na etapie odbioru inwestycji, w przypadku wątpliwości, komisyjnie zdemontuje jedną z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego.

szafa oświetleniowa.

Szafa oświetleniowa w II klasie ochronności o IP min 53 wyposażona zamek typu Master montowana na żerdzi słupa za pomocą uchwytów ocynkowanych ogniowa z odsadzką.

Źródła światła:

Stosować źródła światła  wysokoprężne przeźroczyste tabularne o  strumieniu min. – 100W- 7600 lm, pozwalające na ciągły okres eksploatacji przez minimum 18 000 godzin. Trwałość źródeł światła musi wynikać z karty katalogowej.

Wysięgniki:

Wysięgniki 1-ramienne o wysięgu: 1,5m, oraz uchwyty mocujące stalowe ocynkowane ogniowo.

Skrzynki bezpiecznikowe:

podstawy bezpiecznikowe izolowane wyposażone w zabezpieczenie topikowe zgodnie z dokumentacją projektową- 6 A.

- przewody, kable:

- podłączenie opraw  -  przewód YDY-2x2,5 mm2  750 V o izolacji polwinitowej     wzmocnionej wg PN-87/E-90054 - istniejące z demontażu

- przewody  izolowane AsXSn  4x16mm2, AsXSn  2x25mm2 , kabel  YKY 5x10mm2  0,6/1 kV

ustoje i fundamenty:

ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania  PN-80/B-03322 Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg  KRT-055 opracowanego przez BSPiE „Energoprojekt” , Energolinia w Poznaniu.

Zalecane ustoje i fundamenty dla słupów linii napowietrznych

Typ ustoju

lub fundamentu dla słupów żelbetowych

U B2 (beton B7,5- 0,72 m3)

UP3

UP4

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. Żerdzie żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów:  E10,5/10. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100-1.

Osprzęt

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

Zastosowane materiały powinny posiadać:

certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

Przy projektowanej przebudowie stosować wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapięciowe

Zastosowany  sprzęt.

Do wykonania prac montażowych  przewiduje się użycie następującego sprzętu:

-   samochód dostawczy do 0,9t,

-   podnośnik montażowy PHM na samochodzie,

-   dodatkowy inny sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Sprzęt  musi posiadać niezbędne badania techniczne oraz dopuszczenia do użytkowania.

Wykonanie robót.

słupy

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji,

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku   ,

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,

- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową

Zawieszenie przewodów

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. 	Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w normie przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i polskiej normie.

Montaż  oświetlenia ulicznego.

Montaż wysięgników i przewodów zasilających oprawy.

Wysięgniki należy montować na słupach w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi słupa. Wykonać podłączenia przewodów do zacisków podstawy słupowej oraz do odpowiednich zacisków w oprawie oświetleniowej.

Montaż opraw oświetleniowych.

Oprawy na wysięgnikach mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy na wysięgniku, lecz umożliwiający wymianę oprawy. Instalowane oprawy powinny być czyste, sprawdzone pod względem prawidłowości połączeń i działania.

Przewody zasilające przyłączyć do odpowiednich zacisków.

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach.

Linia napowietrzna

Montaż przewodu ośw. oraz regulację zwisów należy wykonać z wykorzystaniem tabel zwisów i naprężeń dla przewodów AsXSn opracowanych np. przez ELprojekt Poznań, Energolinia w Poznaniu; strefa klimatyczna nizinna. Projektowane naprężenia podstawowe wg. katalogu.

Próby pomontażowe.

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

-  sprawdzenie ciągłości żył przewodów,

-  pomiar rezystancji izolacji przewodów,

-  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Kontrola jakości robót.

Obmiar robót.

Obmiar robót obejmuje wykonanie całość robót elektroenergetycznych związanych z budową oświetlenia..

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

Odbiór robót.

Odbiór robót.

Przy przekazywaniu napowietrznych i kablowych linii do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-projektową dokumentację powykonawczą,

-geodezyjną dokumentację powykonawczą (inwentaryzacje proj. linii),

-protokoły z dokonanych pomiarów uziemień, rezystancji izolacji przewodów      izolowanych,

-protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

-protokół odbioru technicznego przez RE Kozienice oraz ewentualną ocenę robót,

-atesty materiałowe.

Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót dokumentów oraz pomontażowych.

Cena obejmuje montaż urządzeń, a także oczyszczenie terenu z odpadków powstałych z robót montażowych.

prZepisy związane

## Normy

|  | PN-61/E-01002 | Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. |
| --- | --- | --- |
|  | PN-84/E-02051 | Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. |
|  | PN-74/E-04500 | Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane. |
|  | PN-81/E-05001 | Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji. |
|  | PN-75/E-05100 PN-E 5100-1 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. |
|  | PN-81/E-06101 | Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. |
|  | PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |
|  | PN-82/E-91001 | Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. |
|  | PN-82/E-91036 | Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V. |
|  | PN-84/B-03205 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
|  | PN-87/B-03265 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
|  | PN-80/B-03322 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
|  | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-77/B-06200 | Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
|  | PN-73/B-06281 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. |
|  | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
|  | PN-88/B-30000 | Cement portlandzki. |
|  | BN-72/8932-01 | Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. |
|  | BN-78/6114-32 | Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. |
|  | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
|  | N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne nn |
|  | N SEP-E-003 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne |
|  | N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe |

## Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kraków.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub Kraków, Energolinia Poznań.