- Szafa sterownicza pompowni:

  - Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa chemoutwadzalnego, odporna na promieniowanie UV,  IP66,  IK10

  - posadowiona na fundamencie z tworzywa , do wkopania w ziemię, z otwieranym przedziałem kablowym umożliwiającym swobodny dostęp do wszystkich kabli bez konieczności demontażu szafy sterowniczej

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane:

      - panel operatorski sterownika PLC

      - wyłącznik główny zasilania – przełącznik agregat / sieć

      - przełączniki trybu pracy pomp (Auto – 0 – Ręczny Start),

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej.

  - Urządzenia elektryczne – wyposażenie szafy sterowniczej:

  - Sterownik mikroprocesorowy z zintegrowanym panelem operatorskim

  - moduł telemetryczny GPRS do komunikacji z istniejącym systemem monitoringu zgodny z istniejącą infrastrukturą,

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,

  - układ ogrzewania szafy z termostatem,

  - niezależne przetworniki pomiaru prądu dla każdej z pomp o wyjściu impulsowym,

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy,

  - wyłącznik główny – przełącznik agregat / sieć,

  - Gniazdo agregatu umieszczone na zewnętrznej stronie fundamentu, o prądzie znamionowym min. 32A,

  - gniazdo serwisowe 230V/6A ,

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zwarciem,

  - dla pomp o mocy ≥4kW rozruch pomp za pomocą układu softstart

  - zasilacz buforowy 24 VDC wraz z układem akumulatorów,

  - sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze stron, z zasilaczem umożliwiającym odłączenie sygnalizacji optycznej awarii.

  - niezależne przełączniki  trybu pracy (Automatyczna -  0 – Ręczny Start)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

  - wyłącznik krańcowy otwarcia włazu studni pompowni,

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O, wraz z dwoma pływakowymi sygnalizatorami poziomu (suchobieg i poziom maksymalny  alarmowy)

  - Szafa sterownicza pompowni zapewnia:

  - naprzemienną pracę pomp,

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,

  - wzajemne zastępowanie się pomp w przypadku ich awarii,

  - w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, awaryjną pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków,

  - odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez konieczności podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń,

  - możliwość wprowadzenia nastaw do sterownika pompowni bez konieczności podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń , w tym minimalny zestaw nastaw to :

      - poziom startu pompy 1

      - poziom stopu pompy 1

      - poziom startu pompy 2

      - poziom stopu pompy 2

      - czas opóźnienia załączania pomp,

      - czas blokady załączania pomp

      - czas okresowej transmisji danych

      - zakresy pomiarowe dla przetworników analogowych

      - blokada zdalna pompowni

      - sygnał o włamaniu

  - dostęp do parametrów i nastaw - po prowadzeniu 3 cyfrowego hasła konfiguracyjnego,

  - rozpoznawanie operatora na obiekcie, logowanie się indywidualnym 4 cyfrowym hasłem dostępowym (możliwość zdalnej wymiany haseł).

  - monitorowanie zbyt długiej pracy pomp,

  - monitorowanie przeciążenia pomp,

  - archiwizowanie w sterowniku min. 20 ostatnich alarmów z zaznaczeniem czasu ich wystąpienia/zniknięcia,

  - możliwość włączenia do istiejącego systemu monitoringu w UG Magnuszew,